## Calculation
Danfoss kuleventiler sparer energi og reduserer CO2 utslipp
Inndata (Gule felt er inntastingsfelt) |  |  | Vælg sprog: | 4
Ventil dimensjon: DN | 250 | Danfoss kuleventil (Type JIP) | 0 | 0
Kv for ventil med redusert bor | 5100 | m³/time/bar | Inkluderer +/- | +
Kv for ventil med fullt bor | 17500 | m³/time/bar | Inkluderer +/- | + | > | Vejledning / Instructions
Valuta | nok
Volumstrøm | 300 | m³/time | Typisk vannhastighet = 1,5 - 2 m/sek. | Typisk vannhastighet = 1,5 - 2 m/sek. | Tonn | CO2 utslipp i levetiden
Pumpens virkningsgrad | 0.85 |  | Typisk verdi er 0,75 - 0,90 | Typisk verdi er 0,75 - 0,90
Driftstimer pr år | 8760 | Timer/År | Hele året = 8760 timer | Hele året = 8760 timer
El pris | 0.75 | NOK/kWh
Forventet levetid | 30 | År | 30 år er normalt innenfor fjernvarme | 30 år er normalt innenfor fjernvarme
Intern rente | 6 | %
Kv for alternativ ventil | 3000 | m³/time/bar | Kv for ventil som man sammenligner med | Kv for ventil som man sammenligner med
Resultater pr ventil
Trykktap og energiforbruk | Unit | Danfoss ventil | Danfoss ventil | Alternativ ventil
0 |  | Redusert bor | Fullt bor | Fullt bor
Vannhastighet i rørledning | m/sec | 1.534 | 1.534 | 1.534
Trykktap over ventil | Bar | 0.0034602 | 0.00029388 | 0.01
Trykktap over ventil | kPa | 0.34602 | 0.029388 | 1
Trykktap over ventil | mbar | 3.4602 | 0.29388 | 10
Pumpens energiforbruk | kW | 0.028835 | 0.002449 | 0.083333
Forbruk og besparelser |  | Per år | Dannfoss fullt bor kontra Danfoss redusert bor | Dannfoss fullt bor kontra Danfoss redusert bor | NOK | Driftsomkostninger i levetiden
Energiforbruk | kWh/År | 297.1708 | 25.2389 | 858.8235
Driftsomkostninger | NOK/År | 222.8781 | 18.9292 | 644.1176
CO2 utslipp | Tonn/År | 0.16255 | 0.013806 | 0.46978
Besparelser | NOK/År | 421.2396 | 625.1885
Redusert CO2 utslipp | Tonn/År | 0.30722 | 0.45597
Forbruk og CO2 utslipp |  | I levetiden | Driftsomkostninger i levetiden | Driftsomkostninger i levetiden
Energiforbruk | kWh | 8915.1231 | 757.1669 | 25764.7059
Driftsomkostninger | NOK | 6686.3424 | 567.8752 | 19323.5294
CO2 utslipp | Tonn | 4.8766 | 0.41417 | 14.0933
Besparelser og redusert CO2 utslipp |  | Danfoss ventil kontra alternativ ventil | 0 | 0
Besparelser i driftsomkostninger | NOK | 12637.1871 | 18755.6543
Nåtidsverdi av besparelser | NOK | 5798.2915 | 8605.6138
Redusert CO2 utslipp | Tonn | 9.2167 | 13.6791
Besparelser og redusert CO2 utslipp |  | Dannfoss fullt bor kontra Danfoss redusert bor | 0 | 0 | Beregning av CO2 utslipp er basert på den danske "Klima og Energiministeriet" hjemmeside "www.1TONMINDRE.DK": 1000 kWh tilsvarer et utslipp på 0,547 tonn CO2 | 0 | 0 | 0
Besparelser i driftsomkostninger | NOK |  | 6118.4672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nåtidsverdi av besparelser | NOK |  | 2807.3223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Redusert CO2 utslipp | Tonn |  | 4.4624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F2: English: 1 Dansk: 2 Svenska: 3 Norsk: 4

## Languages (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| English | Danish | Svenska | Norsk
1 | Danfoss ball valves save energy and reduce CO2 emission | Danfoss kugleventiler sparer energi og reducerer CO2 udledning | Danfoss kulventiler sparar energi och reducerar CO2 utsläpp | Danfoss kuleventiler sparer energi og reduserer CO2 utslipp
2 | Input (Yellow fields are input fields) | Inddata (Gule felter er indtastningsfelter) | Indata ( Gula fält är inmatningfält) | Inndata (Gule felt er inntastingsfelt)
3 | Valve dimension: DN | Ventil dimension: DN | Ventil dimension: DN | Ventil dimensjon: DN
4 | Kv for Reduced Bore valve | Kv for ventil med reduceret boring | Kv för ventil med reducerad borrning | Kv for ventil med redusert bor
5 | Kv for Full Bore valve | Kv for ventil med fuld boring | Kv för ventil med full borrning | Kv for ventil med fullt bor
6 | Currency | Valuta | Valuta | Valuta
7 | Volume flow | Volumenstrøm | Volymflöde | Volumstrøm
8 | Efficiency of pump | Pumpens virkningsgrad | Pumpens verkningsgrad | Pumpens virkningsgrad
9 | Operating hours/year | Driftstimer per år | Driftstimmar per år | Driftstimer pr år
10 | Cost of electricity | El pris | Elpris | El pris
11 | Expected time of life | Forventet levetid | Förväntad livstid | Forventet levetid
12 | Internal interest rate | Intern rente | Intern ränta | Intern rente
13 | Kv for alternative valve | Kv for alternativ ventil | Kv för alternativ ventil | Kv for alternativ ventil
14 | Results per valve | Resultater per ventil | Resultat per ventil | Resultater pr ventil
15 | Pressure loss and energy consumption | Tryktab og energiforbrug | Tryckfall och energiförbrukning | Trykktap og energiforbruk
16
17 | Water velocity in pipeline | Vandhastighed i rørledning | Vattenhastighet i rörledning | Vannhastighet i rørledning
18 | Pressure loss over the valve | Tryktab over ventil | Tryckfall över ventil | Trykktap over ventil
19 | Pressure loss over the valve | Tryktab over ventil | Tryckfall över ventil | Trykktap over ventil
20 | Pressure loss over the valve | Tryktab over ventil | Tryckfall över ventil | Trykktap over ventil
21 | Pumps energy consumption | Pumpens energiforbrug | Pumpens energiförbrukning | Pumpens energiforbruk
22
23 | Consumption and savings | Forbrug og besparelser | Förbrukning och besparingar | Forbruk og besparelser
24 | Energy consumption | Energiforbrug | Energiförbrukning | Energiforbruk
25 | Operating costs | Driftsomkostninger | Driftsomkostnader | Driftsomkostninger
26 | CO2 emission | CO2 udledning | CO2 utsläpp | CO2 utslipp
27 | Savings | Besparelser | Besparingar | Besparelser
28 | Reduced CO2 emission: | Reduceret CO2 udledning | Reducerat CO2 utsläpp | Redusert CO2 utslipp
29
30 | Consumption and CO2 emission | Forbrug og CO2 udledning | Förbrukning och CO2 utsläpp | Forbruk og CO2 utslipp
31 | Energy consumption | Energiforbrug | Energiförbrukning | Energiforbruk
32 | Operating costs | Driftsomkostninger | Driftsomkostnader | Driftsomkostninger
33 | CO2 emission | CO2 udledning | CO2 utsläpp | CO2 utslipp
34
35 | Savings and reduced CO2 emission | Besparelser og reduceret CO2 udledning | Besparingar och reducerat CO2 utsläpp | Besparelser og redusert CO2 utslipp
36 | Operating cost savings | Besparelser i driftsomkostninger | Besparingar i driftsomkostnader | Besparelser i driftsomkostninger
37 | Present value of savings | Nutidsværdi af besparelser | Nutidsvärde av besparingar | Nåtidsverdi av besparelser
38 | Reduced CO2 emission | Reduceret CO2 udledning | Reducerat CO2 utsläpp | Redusert CO2 utslipp
39
40 | Savings and reduced CO2 emission | Besparelser og reduceret CO2 udledning | Besparingar och reducerat CO2 utsläpp | Besparelser og redusert CO2 utslipp
41 | Operating cost savings | Besparelser i driftsomkostninger | Besparingar i driftsomkostnader | Besparelser i driftsomkostninger
42 | Present value of savings | Nutidsværdi af besparelser | Nutidsvärde av besparingar | Nåtidsverdi av besparelser
43 | Reduced CO2 emission | Reduceret CO2 udledning | Reducerat CO2 utsläpp | Redusert CO2 utslipp
44 | Danfoss ball valve (Type JIP) | Danfoss kugleventil (Type JIP) | Danfoss kulventil (Typ JIP) | Danfoss kuleventil (Type JIP)
45 | m³/h/bar | m³/time/bar | m³/timme/bar | m³/time/bar
46 | m³/h/bar | m³/time/bar | m³/timme/bar | m³/time/bar
47
48 | m³/h | m³/time | m³/timme/bar | m³/time
49
50 | Hours/Year | Timer/År | Timmar/År | Timer/År
51 | kWh | kWh | kWh | kWh
52 | Year | År | År | År
53 | % | % | % | %
54 | m³/h/bar | m³/time/bar | m³/timme/bar | m³/time/bar
55
56 | Danfoss valve | Danfoss ventil | Danfoss ventil | Danfoss ventil
57 | Reduced Bore | Reduceret boring | Reducerad borrning | Redusert bor
58
59 | Include +/- | Inkluder +/- | Inkluderar +/- | Inkluderer +/-
60 | Include +/- | Inkluder +/- | Inkluderar +/- | Inkluderer +/-
61
62 | Typical Water velocity = 1,5 - 2 m/sec | Typisk vandhastighed = 1,5 - 2 m/sec. | Typisk vattenhastighet = 1,5 - 2 m/sec. | Typisk vannhastighet = 1,5 - 2 m/sek.
63 | Typical value is 0,75 - 0,90 | Typisk værdi er 0,75 - 0,90 | Typiskt värde är 0,75 - 0,90 | Typisk verdi er 0,75 - 0,90
64 | Full year = 8760 hours | Hele året = 8760 timer | Hela året = 8760 timmar | Hele året = 8760 timer
65
66 | 30 years is normal within DH | 30 år er normalt indenfor fjernvarme | 30år är normalt inom fjärrvärme | 30 år er normalt innenfor fjernvarme
67
68 | Kv value of the valve you compare to | Kv for ventil der sammenlignes med | Kv för ventil som man jämför med | Kv for ventil som man sammenligner med
69
70 | Danfoss valve | Danfoss ventil | Danfoss ventil | Danfoss ventil
71 | Full Bore | Fuld boring | Full borrning | Fullt bor
72
73 | Alternative valve | Alternativ ventil | Alternativ ventil | Alternativ ventil
74
75 | Annual | Per år | Per år | Per år
76 | During lifetime | I levetiden | Under livstiden | I levetiden
77 | Danfoss valve vs alternative valve | Danfoss ventil kontra alternativ ventil | Danfoss ventil kontra alternativ ventil | Danfoss ventil kontra alternativ ventil
78 | Danfoss Full Bore vs Danfoss Reduced Bore | Danfoss fuld boring kontra Danfoss reduceret boring | Danfoss full borrning kontra Danfoss reducerad borrning | Dannfoss fullt bor kontra Danfoss redusert bor
79
80 | Valve make | Ventil fabrikat | Ventil fabrikat | Ventilfabrikat
81 | Danfoss Reduced Bore | Danfoss reduceret boring | Danfoss reducerad borrning | Danfoss redusert bor
82 | Danfoss Full Bore | Danfoss fuld boring | Danfoss full borrning | Danfoss fullt bor
83 | Alternative valve | Alternativ ventil | Alternativ ventil | Alternativ ventil
84 | CO2 emission during lifetime | CO2 udledning i levetiden | CO2 utsläpp under livslängden | CO2 utslipp i levetiden
85 | Operating cost during lifetime | Driftsomkostninger i levetiden | Driftsomkostnader under livstiden | Driftsomkostninger i levetiden
86
87 | Ton | Ton | Ton | Tonn
88
89 | Calculation of CO2 emission is based on the Danish "Klima og Energiministeriet" homepage "www.1TONMINDRE.DK": 1000 kWh equals an emission of 0,547 Ton CO2 | Beregning af CO2 udledning er baseret på den danske "Klima og Energiministeriet" hjemmeside "www.1TONMINDRE.DK": 1000 kWh svarer til en udledning på 0,547 Ton CO2 | Beräkning av CO2 utsläppen baseras på det danska "Klima og Energiministeriet" hemsida "www.1TONMINDRE.DK":1000 kwh motsvarar ett utsläpp på 0,547 ton CO2 | Beregning av CO2 utslipp er basert på den danske "Klima og Energiministeriet" hjemmeside "www.1TONMINDRE.DK": 1000 kWh tilsvarer et utslipp på 0,547 tonn CO2
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

## Danfoss Basic data (hidden)
| Reduced Bore | Full Bore | Common
DN | Kv [m³/h] | Kv [m³/h] | Pipe inner area [cm²]
15 | 11 | 11 | 2.0358
20 | 15 | 50 | 3.6984
25 | 34 | 90 | 6.3794
32 | 52 | 160 | 10.8687
40 | 96 | 235 | 14.5896
50 | 184 | 395 | 23.3283
65 | 200 | 820 | 38.8151
80 | 470 | 1100 | 53.4562
100 | 640 | 2300 | 90.0884
125 | 1080 | 3700 | 136.2264
150 | 1900 | 6100 | 199.3065
200 | 2300 | 11000 | 346.6905
250 | 5100 | 17500 | 543.2521
300 | 9100 | 24000 | 767.9725
350 | 7000 |  | 924.0131
400 | 10400 | 37500 | 1217.9832
450 | 26300 |  | 1552.49
500 | 23700 |  | 1915.1026
600 | 14300 |  | 2787.9879
| Ton CO2 per 1000 kWh = |  |  | 0.547 | (Kilde: http://www.1tonmindre.dk/beregn_persCo2forbrug_kalkulator.asp?m=1&mID=101)
Ventilfabrikat
Danfoss redusert bor
Danfoss fullt bor
Alternativ ventil
CO2 utslipp i levetiden
Driftsomkostninger i levetiden
/ | kWh | NOK/kWh
/ | År | NOK/År
/ | År | kWh/År
Tonn | År | Tonn/År

## Vejledning
Tilbage/Back
| Vejledning i brugen af beregningsprogrammet | Directions for use of the calculator
1 | De gule felter er felter hvor du skal indtaste relevante data. | The yellow fields are input fields for your relevant data.
2 | Du kan vælge sprog, pt dansk eller engelsk. | You can select language, pt English and Danish.
3 | Du skal indtaste ventil dimension. Kv værdier for Danfoss kugleventilen hentes automatisk. | You must enter the nominal valve dimension. The Kv values for Danfoss valves are then loaded automatically.
4 | Du skal indtaste den valuta du ønsker at benytte og få resultatet i. | You must enter the currency you want to use and get the results in.
5 | Du skal indtaste den volumenstrøm (flow) du ønsker at regne på (vandhastigheden i rørledningen beregnes automatisk, se under ’Resultater per ventil’). Hvis du ønsker at anvende en bestemt vandhastighed, i stedet for volumenstrøm, så indtast den volumenstrøm der giver den ønskede vandhastighed i rørledningen. | You must enter the flow you want to use for your calculations (the water velocity in the pipeline is calculated automatically, see under 'Results per valve'). If you want to use a specific water velocity, then enter the flow that gives the desired water velocity in the pipeline.
6 | Du skal indtaste pumpens virkningsgrad hvis du kender den. Ellers brug den værdi der står. | You may enter the effiency of the pump if you know it. Otherwise use the default value.
7 | Du skal indtaste det antal driftstimer du ønsker at regne på. | You must enter the number of hours you want to base your calculations on.
8 | Du skal indtaste den pris du betaler per kilowatttime (kWh) | You must enter the price per kWh of the electricity for the pump.
9 | Du skal indtaste den levetid du ønsker at regne med. | You must enter the number of years you want to use in your calculations.
10 | Du kan indtaste en intern rentesats, hvis du ønsker at få beregnet nutidsværdien af driftsbesparelsen. | You may enter an internal interest rate if you want to calculate the present value of the operational savings.
11 | Du skal indtaste Kv værdien for den ventil du ønsker at bruge som reference. Denne værdi kan du finde i et produktkatalog eller få oplyst af producenten. | You must enter the Kv value of the reference valve. You may find this in a product catalogue, or you may get it from the valve producer.
12 | Du kan vælge om du ønsker at inkludere ventil med Reduceret boring og Fuld boring i beregningen (+ inkluderer, - ekskluderer). Mindst en af dem skal inkluderes for at beregningen giver mening. | You can select whether you want to include Reduced Bore valve and Full Bore valve in the calculations (+ includes, - excludes). At least one of them must be included to get meaningful results.
| Graferne viser driftsomkostningerne og CO2 udledningen i den periode du har indtastet under forventet levetid. | The graphs show the operational costs and the CO2 emission for the chosen period.
| I den nederste del af skemaet kan du aflæse driftsbesparelsen og reduktionen af CO2 udledningen. Driftsbesparelsen er omregnet til nutidsværdi med den rentesats du indtastede under ’Intern rente’. | In the lower part of the table you see the savings in operational costs and the reduction of CO2 emission. The present value of operational cost savings are calculated based on the interest rate you entered.
| Nutidsværdien af driftsbesparelsen angiver den besparelse du opnår ved at installere en Danfoss kugleventil. Reduktionen af CO2 udledningen er der ikke sat pris på. Med det nuværende kvotesystem kan der måske hentes en indtægt her! | The present value of the operational savings is the saving you obtain by installing a Danfoss ball valve. The value of the reduction of CO2 emission is not calculated. With the present quota system you might be able the get an income.
| PS: Alle resultater er for en enkelt ventil! | PS: All results are for one single valve!